## КП
ПВ1
Модель: ВРП – 730-ПВ-1-2-34,
приточно-вытяжная с рекуперацией
Наружная сторона панелей - оцинкованная сталь
Внутренняя сторона панелей - оцинкованная сталь
Габаритные размеры (мм): 2600B x 4170H x 6950L
Максимальная масса установки: 5931 кг
Сторона обслуживания - слева
Подвод теплоносителя - слева
Толщина профиля: 50 мм
Приточная часть
Сечение (мм): 2235B x 2010H
Присоединительный размер на выходе воздуха (мм): 2135x1910
H Фронтальный навес от непогоды
S Клапан воздушный с приводо
Напряжение питания привода: | [8 empty] | 220 | В
Мощность привода: | [8 empty] | 8 | ВА
Падение давления: | [8 empty] | 4 | Па
F4 Фильтр
Тип: карманный
Класс очистки: EU4
Марка фильтра: | [8 empty] | ФВК
Скорость воздуха: | [8 empty] | 4 | м/с
Начальное падение давления: | [8 empty] | 72 | Па
Расчетное падение давления (запылённость 50%): | [8 empty] | 161 | Па
Конечное падение давления: | [8 empty] | 250 | Па
Rr Роторный рекуператор
Расход приточного воздуха: | [8 empty] | 10000 | м3/ч
Расход вытяжного воздуха: | [8 empty] | 10000 | м3/ч
Температура приточного воздуха на входе: | [8 empty] | -29 | C
Температура приточного воздуха на выходе: | [8 empty] | -4 | C
Относительная влажность приточного воздуха на входе: | [8 empty] | 85 | %
Относительная влажность приточного воздуха на выходе: | [8 empty] | 95 | %
Температура вытяжного воздуха на входе: | [8 empty] | 23 | C
Температура вытяжного воздуха на выходе: | [8 empty] | 1,3 | C
Относительная влажность вытяжного воздуха на входе: | [8 empty] | 70 | %
Относительная влажность вытяжного воздуха на выходе: | [8 empty] | 95 | %
Падение давления приточного воздуха: | [8 empty] | 130 | Па
Падение давления вытяжного воздуха: | [8 empty] | 182 | Па
Явная теплота на притоке: | [8 empty] | 539 | кВт
КПД по теплоте на притоке: | [8 empty] | 62 | %
Диаметр ротора: | [8 empty] | 1440 | мм
S Клапан воздушный с приводом
Напряжение питания привода: | [8 empty] | 24 | В
Мощность привода: | [8 empty] | 3 | ВА
Падение давления: | [8 empty] | 35 | Па
М Камера смешения
Длина: | [8 empty] | 870 | мм
S Клапан воздушный с приводом
Напряжение питания привода: | [8 empty] | 220 | В
Мощность привода: | [8 empty] | 2 | ВА
Падение давления: | [8 empty] | 4 | Па
K Камера промежуточная
Длина: | [8 empty] | 500 | мм
V Вентиляторный блок
Производительность: | [8 empty] | 58000 | м3/ч
Давление сети: | [8 empty] | 900 | Па
Полное давление вентилятора: | [8 empty] | 1474 | Па
Потребляемая электрическая мощность: | [8 empty] | 2*32,34 | кВт
Мощность на валу вентилятора: | [8 empty] | 2*28,46 | кВт
Номинальная мощность двигателя: | [8 empty] | 2*37,00 | кВт
Частота вращения вентилятора: | [8 empty] | 1235 | 1/мин
Номинальные обороты двигателя: | [8 empty] | 1000 | 1/мин
Расчетная частота тока: | [8 empty] | 63 | Гц
Тип вентблока: | [8 empty] | свободное колесо на одном валу с двигателем
Марка вентилятора: | [8 empty] | УВ-10-37/1000 | 2шт
Марка двигателя: | [8 empty] | А225M6 | 2шт
Применение частотного преобразователя обязательно!
Акустические характеристики вентблока
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сумма, дбА
| На входе вентилятора, дБ | 89 | 93 | 97 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 102
| На выходе вентилятора, дБ | 91 | 95 | 99 | 98 | 94 | 90 | 85 | 81 | 104
| На выходе после шумоглушителя, дБ | 86 | 88 | 87 | 80 | 69 | 67 | 62 | 65 | 85
| Через корпус, дБ | 78 | 76 | 75 | 70 | 64 | 60 | 55 | 42 | 77
G Гибкая вставка
Нагреватель газовый (отдельный блок)
Рабочий расход воздуха: | [8 empty] | 58000 | м3/ч
Температура воздуха на входе: | [8 empty] | 20 | C
Падение давления воздуха (не более): | [8 empty] | 200 | Па
Заданная температура воздуха на выходе: | [8 empty] | 46 | C
Мощность нагревателя требуемая: | [8 empty] | 730 | кВт
Мощность нагревателя максимальная: | [8 empty] | 750 | кВт
Вытяжная часть
Сечение: 2235B x 2010H
H Фронтальный навес от непогоды
S Клапан воздушный с приводом
Напряжение питания привода: | [8 empty] | 220 | В
Мощность привода: | [8 empty] | 8 | ВА
Падение давления: | [8 empty] | 4 | Па
М Камера смешения
Длина: | [8 empty] | 810 | мм
V Вентиляторный блок
Производительность: | [8 empty] | 58000 | м3/ч
Давление сети: | [8 empty] | 900 | Па
Полное давление вентилятора: | [8 empty] | 1474 | Па
Потребляемая электрическая мощность: | [8 empty] | 2*29,00 | кВт
Мощность на валу вентилятора: | [8 empty] | 2*25,35 | кВт
Номинальная мощность двигателя: | [8 empty] | 2*30 | кВт
Частота вращения вентилятора: | [8 empty] | 1193 | 1/мин
Номинальные обороты двигателя: | [8 empty] | 1000 | 1/мин
Расчетная частота тока: | [8 empty] | 61 | Гц
Тип вентблока: | [8 empty] | свободное колесо на одном валу с двигателем
Марка вентилятора: | [8 empty] | УВ-10-30/1000 | 2шт
Марка двигателя: | [8 empty] | А200L6 | 2шт
Применение частотного преобразователя обязательно!
Акустические характеристики вентблока
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сумма, дбА
| На входе вентилятора, дБ | 89 | 92 | 96 | 95 | 91 | 87 | 83 | 78 | 101
| На выходе вентилятора, дБ | 91 | 94 | 98 | 97 | 93 | 89 | 85 | 80 | 103
| На входе перед шумоглушителем, дБ | 84 | 85 | 84 | 77 | 66 | 64 | 60 | 62 | 82
| Через корпус, дБ | 78 | 75 | 74 | 69 | 63 | 59 | 55 | 41 | 76
K Камера промежуточная
Длина: | [8 empty] | 500 | мм
S Клапан воздушный с приводом -2шт
Напряжение питания привода: | [8 empty] | 220 | В
Мощность привода: | [8 empty] | 2 | ВА
Падение давления: | [8 empty] | 4 | Па
F4 Фильтр
Тип: карманный
Класс очистки: EU4
Марка фильтра: | [8 empty] | ФВК
Скорость воздуха: | [8 empty] | 4 | м/с
Начальное падение давления: | [8 empty] | 72 | Па
Расчетное падение давления (запылённость 50%): | [8 empty] | 161 | Па
Конечное падение давления: | [8 empty] | 250 | Па
G Гибкая вставка
Автоматика VAC-ShD1D1D3D3D35D35D125
В комплект автоматики входят:
Шкаф приборов автоматики и управления в металл. корпусе IP31
на базе контроллера Segnetics Pixel | [8 empty] | 1 | шт
Дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра | [8 empty] | 2 | шт
Дифференциальный датчик контроля работы вентилятора | [8 empty] | 2 | шт
Канальный датчик температуры воздуха | [8 empty] | 2 | шт
Датчик температуры наружного воздуха | [8 empty] | 1 | шт